## Slide 1
CHIBA PREFECTURE SUBSIDY × ENERGY MANAGEMENT
省エネ・創エネ ダブルプラン
導入ご提案書
有限会社 新生社 様
ボーン・アゲイン 1 号店（千葉県八街市八街に 49-76 ）
電気代削減（創エネ） × 建物の資産価値向上（省エネ） × 千葉県補助金活用
4 プラン定量比較による経営判断のための提案書
2026 年 5 月

## Slide 2
01
本日のご提案
01
お客様の課題 ― 冷暖房の悩み
「効かない・我慢している」をどう解消するか
02
経営判断のポイント
A/B/C/D/E 5 プラン比較・ 2 段階作戦も提案
03
実消費データ × 建物概況の分析
30 分単位データと面積概算
04
サニックス提案 × 単相 vs 三相 × 各案の設計
B/C/D/E 各プランの構造と決定的な技術差
05
20 年累計コスト × 建物維持負担比較
電気代 + メンテ + 投資の総額勝負
06
BCP × 脱炭素 × 補助金活用
蓄電池 + ポリウレアの合算スキーム
07
リスクと次のステップ
卒 FIT ・補助金枠・施工スケジュール
有限会社新生社（ボーン・アゲイン 1 号店）省エネ・創エネ ダブルプラン提案書
2 / 20

## Slide 3
お客様の課題 ― いま解決したいこと
“
冷房や暖房が効かないのが悩み。電気代がかかるので全開で使えていない。
そもそも建物に対して空調が力不足かもしれない。
蓄電池や太陽光の増設で、曇りの日でもしっかり貯めて、気兼ねなく使えるようにしたい。
― 新生社 ご担当者様より
課題 1
我慢して使っている
電気代が気になり、冷暖房を全開にできない。暑い・寒いを我慢している状態。
課題 2
そもそも力不足かも
建物の広さに対して、今の空調設備がアンダーパワーの可能性がある。
課題 3
天気に左右される
曇りの日でも安定して電気を使いたい。発電できない時間帯の備えが欲しい。
本提案のゴール
太陽光をしっかり活かして電気代を下げ、蓄電池で曇りの日や夜も電気を確保。“我慢のいらない快適さ”と“電気代の安心”を、補助金を使って同時に実現します。
有限会社新生社（ボーン・アゲイン 1 号店）省エネ・創エネ ダブルプラン提案書
3 / 20

## Slide 4
02
経営判断のポイント ― 結論先出しの 5 プラン比較
最推奨
A 現状維持
全量売電
20年累計 12,244万円
電気代 5,660万
塗装+足場 6,584万★
設備投資 0円
暑さ対策ならず
評価:最も高い
B サニックス
太陽光のみ自家消費
20年累計 10,955万円
A比 ▲1,289万
電気代のみ改善
BCP × / 補助金なし
塗装メンテ 6,584万残る
評価:電気代のみ
C シスコム
蓄電池+補助金
20年累計 9,821万円
A比 ▲2,423万
オムロン国産+地元施工
BCP 54kWh / 18h
塗装メンテ 6,584万残る
評価:電気代+BCP
D ダブル
屋根外壁ポリウレア
20年累計 5,375万円
A比 ▲6,869万 ★
空調30%カット
設備 補助前4,573→実質3,573
20年メンテ 0円
評価:建物寿命+20年
E 屋根のみ先行
2年で補助金2回狙い
20年累計 4,095万円 ★最安
A比 ▲8,149万
屋根遮熱+蓄電池+太陽光
補助金1,000万 (今年)
来年外壁で実質930万
評価:2段階で最大
結論：D 案は20年確定で A比▲6,869万円お得。 E 案は屋根のみ先行で投資を抑えつつ補助金を2年で2回獲り、 A比▲8,149万円。 ★塗装は維持費かかっても暑さ対策にならない! ポリウレアは20年メンテ0円+遮熱で空調代も下がる二重効果
有限会社新生社（ボーン・アゲイン 1 号店）省エネ・創エネ ダブルプラン提案書
4 / 20

## Slide 5
03
実消費データ × 建物概況の分析
年間電力使用実績 (2025/4-2026/3)
年間消費電力量
110,657 kWh
平均月間消費
9,221 kWh
日中使用比率
84% （理想的）
年間電気代 ( 現状 )
約 232 万円
契約電力
高圧 50kW 級
ポイント
日中使用 84% の理想的な負荷プロファイル。
太陽光自家消費と蓄電池の効果が極めて高い。
建物概況 (Google Map 目視推定 )
屋根面積
約 1,400 ㎡
外壁面積
約 1,500 ㎡
窓面積
約 120 ㎡
既設太陽光
63 kW (BYD250P×252 枚 )
建物用途
リサイクルショップ・ STUDIO Can!
立地
八街市内陸（塩害なし）
提案前提：消費構成は三相 30% 仮定、 D 案ポリウレア 2,900 ㎡、 A/B/C 案は屋根 1,400 ㎡塗装メンテ、窓 120 ㎡の断熱コート、既設 63kW PV を自家消費へ転換
有限会社新生社（ボーン・アゲイン 1 号店）省エネ・創エネ ダブルプラン提案書
5 / 20

## Slide 6
04
サニックス提案の評価 ― 何ができて、何が足りないか
サニックス提案 (B 案 ) の内容
既設 PV 流用
BYD250P 252 枚 (63kW)
パワコン
HUAWEI SUN2000-4.95KTL ×10 台
AC 集電箱
単相用 1 台
データ収集
SmartLogger 3000A
自家消費 BOX
1 式
別途工事
配電盤改造・キュービクル工事 等
合計金額 6,160,000 円（税込）
◎ 評価できる点
既設 PV252 枚を活かす再活用（廃棄ロス回避）
HUAWEI パワコン 20 年保証は業界水準を上回る
25 年シミュレーションが詳細・透明性◎
△ 物足りない点 → C/D で解決
× 単相のみ自家消費 → 余剰 37,286kWh/ 年 (PV の 49%) を捨てる
→ C: オムロン完全自家消費型 +PW3 で 100% 自家消費 ( 三相含む )
× 停電時に発電を活用できない (BCP×)
→ C: 重要負荷 5kW で 11 時間 /3kW で 18 時間継続
× 千葉県補助金の活用提案なし
→ D: 蓄電池 + ポリウレア合算で上限 1,000 万円獲得
× 5 年後の塗装工事 800 万円 が別途発生
→ D: ポリウレアで 20 年以上耐候 → 塗装工事不要
× 15 年後の塗装工事 1,200 万円 が別途発生
→ D: 千葉県補助金 1/2 で実質 600 万円のみ
× 屋根防水時のパネル脱着工事 63 万 ×2 回
→ D: 屋根防水とポリウレア一体施工で不要
有限会社新生社（ボーン・アゲイン 1 号店）省エネ・創エネ ダブルプラン提案書
6 / 20

## Slide 7
04
自家消費パワコンの根本差 ― HUAWEI 単相（サニックス様） vs オムロン単相200V→三相へ（シスコムネット）
蓄電池なしでも、年間 44.5 万円・ 20 年で約 1,082 万円 の自家消費差（三相 30% 仮定・歴然たる提案の差）
× B 案 : HUAWEI 単相パワコン
太陽光 63kW
↓
HUAWEI 単相
↓
単相負荷
(30%)
三相負荷
(70%)
× 届かない
余剰電力
逆潮流 / 捨てる
× 蓄電池なし
自家消費 38,714 kWh/ 年（PVの51%）
三相負荷に流せず、PVの49%＝37,286kWh/年を捨てる
◎ C 案 : オムロン 単相200V→三相へ ( トランス昇圧 )
太陽光 63kW
↓ 単相
オムロン PCS
( 単相出力 )
↓ 単相
トランス
単相→三相昇圧
↓ 三相
配電盤
→ 三相
三相負荷 OK
(70%)
→ 単相
単相負荷 OK
(30%)
余剰 16,139kWh
は次ページの
蓄電池で
夜間活用
自家消費 59,861 kWh/ 年（PVの79%）
単相200V→トランス昇圧→三相で全負荷給電。蓄電池なしでも捨てる量が激減
年間 +21,147kWh ＝ 電気代 +44.5 万円 / 年 → 20 年累計 約 1,082 万円の差（蓄電池なし・パワコンの差だけで）
有限会社新生社（ボーン・アゲイン 1 号店）省エネ・創エネ ダブルプラン提案書
7 / 20

## Slide 8
04
C 案：シスコムネット案（自家消費＋蓄電池＋千葉県補助金）
運用イメージ (Tesla Powerwall 3 × 4 台 )
太陽光 63kW PV
76,000 kWh/ 年
単相自家消費 (49%)
37,240 kWh/ 年
蓄電池+三相へ
32,680 kWh/ 年
蓄電池 54kWh
充電→夜間放電
自家消費合計 ( PVの92% ≒ ほぼ使い切り )
69,920 kWh/ 年
効果
自家消費 PVの49% → 92% (単相→蓄電池→三相)
年間電気代 233万 → 86万円 / BCP 54kWh ( 重要負荷 18h)
投資内訳・千葉県補助金活用
オムロンPCS 自家消費工事 ( 税込 )
6,290,000 円
Tesla Powerwall 3 × 4 台 ( 税込 )
+ 9,600,000 円
補助金前 合計
15,890,000 円
千葉県補助金 ( 蓄電池税抜の 1/2)
▲ 4,360,000 円
実質投資合計
11,530,000 円
千葉県業務用設備等脱炭素化促進事業補助金
対象：中小事業者の蓄電池設置（再エネ電力を蓄電）
補助率： 1/2 （省エネ診断あり / 上限 1,000 万円）
要件：① CO₂ スマート宣言 ②省エネ診断 ③ CO₂ 削減 3t 以上 / 年
募集：例年 5 〜 10 月 / R8 年度内容は準備中・予算先着
注意：交付決定前は着工不可 / 早期申請が必須
有限会社新生社（ボーン・アゲイン 1 号店）省エネ・創エネ ダブルプラン提案書
8 / 20

## Slide 9
04
D 案：省エネ・創エネ ダブルプラン（推奨）
「使う量を減らす」省エネ × 「自分でつくる」創エネ ― 建物資産価値を両側から上げる経営戦略
電気代削減（ C 案と同等）に加え、窓断熱コート + 屋根遮熱ポリウレアで空調の電気代を 30% カット。冷暖房を我慢なく使えるようになります。
塩害・紫外線・劣化から建物を守り、修繕費を今の価格で固定。さらに補助金で半額に抑えます。
SAVE ENERGY
① 窓断熱コート
概算 120 m²
約 144 万円 ( 税抜 )
夏の遮熱・冬の断熱
結露・ UV99% カット
業務止めず後付け施工
SAVE ENERGY
② ポリウレア + 足場
屋根 + 外壁 2,900 ㎡ / 昇降足場 1 回
実質 2,277 万円 ( 税込 / 補助後 )
税込 2,840 万→単独補助 1,291 万
塗装 + 脱着工事 一切不要に
防水 / 防錆 10 年保証・ 20 年以上耐候
CREATE ENERGY
③ 太陽光自家消費
既設 63kW 流用
629 万円 ( 税込 / シスコム )
オムロン PCS 5.5kW×9 台
国産・地元施工・建設業許可
卒 FIT 前の意思決定
CREATE ENERGY
④ 蓄電池 + 補助金
Powerwall 3 × 4 台 54kWh
実質 523 万円 ( 税込 )
夜間 +12,871kWh 置換
千葉県補助 ▲ 436 万円
BCP 重要負荷 18h
D プラン合計：設備 補助前 4,573 万円 → 補助 ▲ 1,000 万円 → 実質 3,573 万円 ／ 遮熱で空調電気代 30% カット ＋ 20 年屋根メンテ 2,439 万円不要
有限会社新生社（ボーン・アゲイン 1 号店）省エネ・創エネ ダブルプラン提案書
9 / 20

## Slide 10
04
E 案：屋根のみ先行プラン（最推奨・2 段階で補助金 2,000 万円狙い）
「今年は屋根」「来年は外壁」 ― 補助金の上限 1,000 万円 / 年を 2 年で 2 回獲りに行く経営戦略
D 案は一気に 2,900 ㎡を施工し補助金 1,000 万円を 1 回獲得。 E 案は 1,400 ㎡の屋根を今年、 1,500 ㎡の外壁を翌年に分け、補助金を 2 回獲得することを狙います。投資の平準化＋補助金最大化のシナリオです。
【今年】屋根 1,400 ㎡ ＋ 創エネ
窓断熱コート 120 ㎡
144 万円
屋根ポリウレア 1,400 ㎡
1,232 万円
昇降足場・パネル脱着
93 万円
太陽光自家消費(オムロン)
629 万円
蓄電池 Powerwall 3×4台
960 万円
補助前合計
3,058 万円
千葉県補助金 (上限)
▲ 1,000 万円
実質投資 (今年)
2,058 万円
【来年】外壁 1,500 ㎡(補助金チャレンジ)
外壁ポリウレア 1,500 ㎡
1,320 万円
全面足場 1,800 ㎡(3,000円/㎡)
540 万円
― 屋根は20年耐候のため不要
―
― 物価高騰の影響を回避
―
来年度 R9 補助金 申請
対象
補助前合計
1,860 万円
補助金 1/2 (想定)
▲ 930 万円
実質投資 (来年)
930 万円
E プラン 2 年合計：実質投資 2,988 万円 (D 比 ▲585万) ／ 補助金 計 1,930 万円獲得 ／ 20 年累計 4,095 万円 (A 比 ▲8,149万)
有限会社新生社（ボーン・アゲイン 1 号店）省エネ・創エネ ダブルプラン提案書
10 / 20

## Slide 11
05
20 年累計支出比較 ― 電気代＋建物メンテ＋設備投資
A 現状
20年累計
12,244 万円
└ 電気代 5,660
└ 塗装+足場 6,584★
└ 設備 0
─
B サニックス
20年累計
10,955 万円
└ 電気代 3,755
└ 塗装+足場 6,584
└ 設備 616
▲ 1,289 万
C シスコム
20年累計
9,821 万円
└ 電気代 2,084
└ 塗装+足場 6,584
└ 設備 実質 1,153
▲ 2,423 万
D ダブル
20年累計
5,375 万円
└ 電気代 1,802
└ メンテ 0 ★
└ 設備 実質 3,573
▲ 6,869 万
E 屋根先行
20年累計
4,095 万円★
└ 電気代 2,037
└ メンテ 0 ★
└ 設備 実質 2,058
▲ 8,149 万
初期投資が一番高そうに見える D プランが、 20 年で最も安い
理由：①窓断熱 + 屋根遮熱ポリウレアで空調電気代を 30% カット ②塗装+足場は20年で 6,584万かかる。 D/E案はポリウレアで20年メンテ0+遮熱で空調代も下がる ③ 20 年塗装 + 足場 2,439 万円が不要 ④補助金 1,000 万円 ( 上限 ) で設備費圧縮、外壁ポリウレア化で資産価値も向上
有限会社新生社（ボーン・アゲイン 1 号店）省エネ・創エネ ダブルプラン提案書
11 / 20

## Slide 12
05
20 年累計コスト 棒グラフ比較 ― D と E の戦略比較
Chart: 
| A 現状 | B サニ | C シスコム | D ダブル | E 屋根先行
電気代 | 5660 | 3755 | 2084 | 1802 | 2037
建物メンテ | 6584 | 6584 | 6584 | 0 | 0
設備投資 | 0 | 616 | 1153 | 3573 | 2058
12,244 万
10,955 万
9,821 万
5,375 万
4,095 万
★
内訳
電気代
20 年累計・年 2% 上昇
建物メンテ
塗装 + パネル脱着
設備投資
実質負担 ( 補助後 )
D は確定で A比 ▲6,869 万。 E は来年外壁の補助金成功で最安 A比 ▲8,149 万。 ★A/B/C のオレンジ部分(塗装+足場)は暑さ対策にならず物価で雪だるま式に増える ／ D/E はポリウレアでメンテ0+遮熱二重効果★
有限会社新生社（ボーン・アゲイン 1 号店）省エネ・創エネ ダブルプラン提案書
12 / 20

## Slide 13
05
建物維持負担 ― 通常塗装は20年で6,584万円 ★暑さ対策にならない!
★ 塗装は維持費をかけても暑さ対策にならない! ／ 物価高騰6%/年で工事費は雪だるま式に上がる
A ・ B ・ C 案 共通：通常塗装メンテ計画(20年で2回・物価6%/年複利)
今
─
1回現価 1,763 万円
5 年後
▲ 2,359 万円
塗装1,160+足場540+脱着63
15 年後
▲ 4,225 万円
物価高騰6%/年×15年累積
1回あたり: 塗装(4,000円×2,900㎡=1,160万) + 全面足場(3,000円×1,800㎡=540万) + パネル脱着 63万 = 1,763万円(現価)
→ A・B・C 案では20年で 6,584 万円 のメンテ費用が必ず発生し、 ★暑さは1ミリも改善しない★
D / E 案：脱炭素化促進事業の補助金活用で「メンテ自体が無くなる + 暑さも下がる」
D 案: 屋根+外壁ポリウレア2,900㎡(税込2,840万) → 補助金▲1,000万 → 実質1,840万。20年で6,584万のメンテが0円に
E 案: 今年屋根のみ施工し補助金1,000万、来年外壁施工で補助金930万追加 ★ 補助金を2回獲りに行く2段階作戦
加えて、屋根5%+窓25%=空調30%カット効果。 ★塗装にはない遮熱効果で電気代も下がる二重効果★
有限会社新生社（ボーン・アゲイン 1 号店）省エネ・創エネ ダブルプラン提案書
13 / 20

## Slide 14
06
BCP ・レジリエンス × 脱炭素・ CO₂ 削減価値
BCP 価値（停電時の事業継続力）
Powerwall 3 × 4 台 54kWh で耐えられる時間
全負荷 5kW 運転
11 時間
重要 3kW 運転
18 時間
最低限 1.5kW 運転
36 時間
+ 日中の太陽光発電
数日継続
千葉県のレジリエンスリスク
93 万戸
2019 年台風 15 号 停電被害
最大 2 週間
千葉県内の停電継続
60 万円〜
1 日休業 + 冷凍商品損失
脱炭素・ CO₂ 削減価値
初年度 26.57 t-CO₂ 削減
(C/D 共通 / 杉の木 約 4,500 本 / 年 に相当 )
 | A | B | C/D
再エネ比率 | 0% | 47.2% | 58.8%
CO₂ 削減 ( 年 ) | 0 t | 21.3 t | 26.6 t
CO₂ 削減 (25 年 ) | 0 t | 501 t | 564 t
余剰電力 | 売電 | 捨てる | 蓄電池へ
ESG ・ SDGs 文脈での価値
取引先の脱炭素要請に対応 (Scope2 排出量削減 )
再エネ比率 59% は中小事業者として極めて高水準
RE100 関連の取引拡大を狙える定量実績
有限会社新生社（ボーン・アゲイン 1 号店）省エネ・創エネ ダブルプラン提案書
14 / 20

## Slide 15
06
千葉県補助金活用スキーム ― 蓄電池 + ポリウレア の合算ストーリー
千葉県業務用設備等脱炭素化促進事業補助金
対象
県内の中小事業者等（中小企業・個人事業者・ NPO 等）
対象設備
再エネ発電電力を蓄電する蓄電池の設置 ほか
補助率
省エネ診断あり ➡ 1/2 ( 上限 1,000 万円 )
簡易自己診断のみ ➡ 1/4 ( 上限 500 万円 )
要件
①CO₂ スマート宣言事業所登録 ②省エネ診断受診
③CO₂ 削減 3t 以上 / 年 ④交付決定前に未着手
対象経費
設備費・工事費（撤去 / 消費税相当除く）
募集時期
例年 5 〜 10 月 (R8 年度内容は準備中・予算先着順 )
補助金活用の試算 ( 蓄電池 + ポリウレア )
蓄電池 税抜 (Powerwall 3 × 4 台 )
8,730,000 円
→ 単独補助 (1/2)
▲ 4,365,000 円
ポリウレア + 昇降足場 税抜 (2,900 ㎡ + 足場 1 回 )
25,820,000 円
→ 単独補助 (1/2)
▲ 12,910,000 円
単純合計
▲ 17,275,000 円
⚠ 補助金 上限キャップ
▲ 1,000 万円 ( 上限 )
実獲得補助金
▲ 10,000,000 円
予算先着順 / 交付決定前は着工不可 / 早期申請必須
有限会社新生社（ボーン・アゲイン 1 号店）省エネ・創エネ ダブルプラン提案書
15 / 20

## Slide 16
06
蓄電池容量の最適化検討 ― 3 台 / 4 台 / 6 台の比較
3 台 (40.5kWh)
投資 655 万 → 補助後 327 万
実投資合計 1,022 万円
自家消費 +11,108 kWh/ 年
BCP 5kW 運転 → 8 時間
塗装 + 脱着 別途 2,439 万円
BCP 不足
4 台 (54.0kWh)
投資 873 万 → 補助後 436 万
実投資合計 1,153 万円
自家消費 +12,871 kWh/ 年
BCP 5kW 運転 11h/3kW 運転 18h
塗装 + 脱着 別途 2,439 万円
推奨・最適
6 台 (81.0kWh)
投資 1,310 万 → 補助後 655 万
実投資合計 1,415 万円
自家消費 +14,466 kWh/ 年
BCP 5kW 運転 → 16 時間
塗装 + 脱着 別途 2,439 万円
投資効率悪
なぜ 4 台が最適か
店舗の冷凍庫・冷蔵設備を停電中に運転継続するには連続 11 時間が安全圏。 3 台の 8 時間では深夜から早朝の停電が一日続いた場合に商品損失リスク。
6 台は過剰投資で 4 台比 +262 万円多い投資 ( 投資効率悪化 ) 。 4 台が経済性と BCP 耐久性のバランス最適
有限会社新生社（ボーン・アゲイン 1 号店）省エネ・創エネ ダブルプラン提案書
16 / 20

## Slide 17
07
リスクと注意事項
!
補助金枠の予算先着
千葉県補助金は予算到達次第終了。 R7 年度は 9 月末で予算枠到達。 R8 年度開始 (5 〜 6 月想定 ) 後の早期申請が必須
対策
事前に省エネ診断と CO₂ スマート宣言登録を完了させ、募集開始即日に申請
↓
卒 FIT 後の売電単価急減
現状の全量売電は買取期間満了後、再生可能エネルギー市場価格 (8 〜 10 円 /kWh 程度 ) への移行が見込まれる
対策
本提案は買取期間内であっても自家消費へ切替が経済合理的。卒 FIT 前の意思決定が望ましい
↺
蓄電池の運用年数と PCS
Powerwall 3 は LFP で設計寿命 15-20 年。 10 年保証 (70% 容量 ) 。 PCS は内蔵のため別途交換不要
対策
本試算では蓄電池を 20 年運用前提。容量低下が進んだ場合は PV 自家消費のみに切替も可能
?
省エネ診断の所要時間
補助率 1/2 ( 上限 1,000 万 ) の獲得には省エネ診断の受診が必須。申込から診断完了まで 1 〜 2 ヶ月を要する
対策
R8 年度補助金募集 (5 〜 6 月想定 ) に間に合わせるには、今月中の登録・診断申込開始が必須。順序が遅れると補助率 1/4 ( 上限 500 万 ) に降格
有限会社新生社（ボーン・アゲイン 1 号店）省エネ・創エネ ダブルプラン提案書
17 / 20

## Slide 18
07
次のステップ ― Roadmap to Implementation
01
CO₂ スマート宣言事業所登録
千葉県の脱炭素事業所登録制度。補助金申請の前提条件。 Web 申請で完結
今月中・無料・即日完了
02
省エネ診断 申込
( 一財 ) 省エネルギーセンター等に申込。補助率 1/2 ( 上限 1,000 万 ) のため必須要件
今月〜来月・ 2 万円前後ご負担あり ( 中小企業 )
03
省エネ診断 受診
電力使用状況の現地調査と改善提案を受診。診断報告書を補助金申請書類として活用
1 〜 2 ヶ月・現地調査含む
04
補助金申請
千葉県業務用設備等脱炭素化促進事業補助金 申請。交付決定前は着工不可
R8 年度募集開始即日 (5 〜 6 月想定 )
05
工事・運用開始
自家消費切替工事 / 蓄電池 4 台設置 / 系統連系 / 運用開始 (D プランは省エネ施工も並行 )
交付決定後 3 〜 4 ヶ月
まずは「 CO₂ スマート登録」と「省エネ診断申込」から ― 補助金 1,000 万円 ( 上限 ) 獲得＋ 2,439 万円屋根メンテ削減＋外壁資産価値向上の起点
有限会社新生社（ボーン・アゲイン 1 号店）省エネ・創エネ ダブルプラン提案書
18 / 20

## Slide 19
ご参考：脂肪族ポリウレア普及推進協議会 動画リンク集
脂肪族ポリウレアとは
従来の塗料・防水材を超える耐久性・遮熱断熱性能を持つ次世代コーティング材。 D プラン②の核となる素材で、屋根・外壁の劣化を抜本的に抑え、建物寿命を 15 〜 20 年延伸します。協議会の公式動画で技術的根拠と施工事例をご確認ください。
▶
第 3 世代国産脂肪族ポリウレアとは？
協議会による技術概要 (5 分 57 秒 )
https://youtu.be/EBqWMWrUGMs
公式紹介
▶
第 3 章：脂肪族ポリウレアの特徴と既存建物の問題解決
建物の劣化と修繕の本質的な解決策 (8 分 18 秒 )
https://youtu.be/adNSbemAS4w
建物課題編
▶
スケッチ製造、脂肪族ポリウレア商品紹介
本提案で使用する材料の解説 (3 分 19 秒 )
https://youtu.be/fcB2JqLO7BU
商品紹介
▶
UV シールド Pu とは？
看板メンテナンス・ UV カット 95% の革新的素材 (5 分 17 秒 )
https://youtu.be/_r3tEsR2F5M
看板・外装
有限会社新生社（ボーン・アゲイン 1 号店）省エネ・創エネ ダブルプラン提案書
19 / 20

## Slide 20
THANK YOU FOR YOUR CONSIDERATION
ご検討、ありがとうございます
建物の価値を、上げる。
省エネ・創エネを同時に走らせ、月々のキャッシュアウトを抑えながら建物そのものの資産価値を引き上げる経営戦略をご提案します。
CONTACT
株式会社シスコムネット 特販営業部 寺嵜 忠弘
省エネアドバイザー ／ シスコムサステナシールド代表
建設業許可：千葉県知事 ( 般 -2) 第 46651 号
LINE 公式：
https://page.line.me/829oslez
シスコムネット：
https://syscomnet.co.jp/
脂肪族ポリウレア協議会：
https://www.s-pua.net/
BNI 千葉セントラルクリエーションズ：
https://chiba-c.bni.jp/creations/ja/
19 / 19 / © 2026 シスコムサステナシールド